## Subcategory
Riferimento | Dettagli | Subcategory | Controlli
3.1.2 Localizzazione Data Center | I principali fattori che devono essere valutati nella scelta della localizzazione di un DC sono i seguenti:  attenta valutazione delle caratteristiche della localizzazione del sito per rendere minime potenziali situazioni di alluvioni, terremoti, frane ecc.2; deve anche essere attentamente valutata la condizione climatica complessiva (temperatura/umidità): luoghi con basse temperature e umidità possono consentire risparmi energetici; | N/A
3.2.6.1 Sistema di distribuzione dell’energia | Il requisito più stringente richiesto a un DC che supporti l’attività di CO e di DR è di garantire un sistema di generazione e distribuzione dell’energia ridondato. La logica di ridondanza si deve avvalere di apparecchiature quali UPS, batterie tampone, gruppi elettrogeni a garanzia della continuità di erogazione a fronte di guasti della rete di distribuzione primaria.
3.2.6.2 Distribuzione dell’energia: rete di terra/UPS/gruppi elettrogeni | I gruppi di continuità (UPS) devono essere configurati in almeno due catene in formazione ridondata. Gli UPS devono garantire la continuità della componente IT e del sistema di raffreddamento. | N/A
| Le batterie tampone devono poter garantire in autonomia l’erogazione dell’alimentazione per almeno un tempo pari all’attivazione, a regime, dei gruppi elettrogeni o al ripristino del sistema primario. | N/A
| I gruppi elettrogeni intervengono nel caso in cui le interruzioni superano un certo livello di criticità e/o un limite temporale definito. In questo caso va stabilito anche un piano di approvvigionamento alternativo per garantire la continuità di erogazione degli stessi (es. carburante). | N/A
3.2.7 Sistemi antincendio e antiallagamento | Oltre al piano antincendio con mezzi estinguenti mobili e idranti è opportuno che i DC fossero provvisti di una centrale del sistema di rilevazione incendi in grado di coordinare e gestire automaticamente la sensoristica di rilevazione fumi e spegnimento. | N/A
| Le sale tecnologiche dei DC dovrebbero essere dotate di un sistema antiallagamento sottopavimento attivato tramite rilevazione sensoristica. | N/A
3.2.8 Protezione del Data Center | Perimetro di sicurezza esterno: o recinzione perimetrale che delimita il confine di proprietà composta da una protezione passiva anti scavalcamento; o aree esterne monitorate da barriere infrarossi e/o sistemi di videoanalisi e sistemi di videosorveglianza con videoregistrazione; o accesso pedonale selettivo/singolo; o accesso veicolare selettivo; o ronda armata. | PR.AC-2 | PR.AC-2-01: è implementata una recinzione perimetrale che delimita il confine di proprietà composta da una protezione passiva anti scavalcamento; PR.AC-2-02: sono implementate aree esterne monitorate da barriere infrarossi e/o sistemi di videoanalisi e sistemi di videosorveglianza con videoregistrazione; PR.AC-2-03: è implementata una accesso pedonale selettivo/singolo; PR.AC-2-04: è implementata una accesso veicolare selettivo; PR.AC-2-05: è implementata una ronda armata.
| Perimetro di sicurezza interno o presidio di vigilanza per controlli aree interne ed esterne, supervisione allarmi, gestione visitatori con consegna badge in osservanza a disposizioni aziendali e specifiche per i DC; o presidio di reception per la gestione degli accessi; o tornelli a braccio triplice prospicienti al locale del presidio vigilanza e reception. | PR.AC-2 | PR.AC-2-06: è implementato un presidio di vigilanza per controlli aree interne ed esterne, supervisione allarmi, gestione visitatori con consegna badge in osservanza a disposizioni aziendali e specifiche per i DC; PR.AC-2-07: è implementata un presidio di reception per la gestione degli accessi; PR.AC-2-08: sono implementati tornelli a braccio triplice prospicienti al locale del presidio vigilanza e reception.
| Perimetro di massima sicurezza interno o varco di accesso sala sistemi dotato di protezione passiva interbloccato; o sistema di controllo accessi con gestione delle liste abilitati ; o sensori magnetici stato porta in grado di rilevare lo stato della porta; o uscite d’emergenza dotate di sensori stato porta. | PR.AC-2 | PR.AC-2-09: è implementato un varco di accesso sala sistemi dotato di protezione passiva interbloccato; PR.AC-2-10: è implementata una sistema di controllo accessi con gestione delle liste abilitati; PR.AC-2-11: sono implementati sensori magnetici stato porta in grado di rilevare lo stato della porta; PR.AC-2-12: sono implementate uscite d’emergenza dotate di sensori stato porta.
| Protezioni procedurali o identificazione visiva personale a mezzo nastri porta badge di identificazione; o procedura accesso al Data center. | PR.AC-2 | PR.AC-2-13: è implementata una identificazione visiva personale a mezzo nastri porta badge di identificazione; PR.AC-2-14: è implementata una procedura accesso al Data center.
3.3.3 Gestione operativa, controllo delle prestazioni e manutenzione programmata | La gestione operativa è svolta a livello software indipendentemente dalle infrastrutture sottostanti da controllare. Nel particolare, si stanno affermando soluzioni centralizzate e standard di monitoraggio e gestione dei sistemi critici di un DC. Inoltre, tali sistemi devono garantire nella fase di monitoraggio l’approvvigionamento dei dati operativi (temperatura, consumi di energia, raffreddamento) ed informatici (utilizzo di risorse CPU, dischi, rete, memoria) necessari a redigere i piani di manutenzione programmata. | PR.MA-2 | PR.MA-2-01: La gestione operativa è svolta a livello software indipendentemente dalle infrastrutture sottostanti da controllare. PR.MA-2-02: i sistemi DC garantiscono l’approvvigionamento dei dati operativi (temperatura, consumi di energia, ...) ed informatici (utilizzo di risorse CPU, rete, memoria) necessari a redigere i piani di manutenzione programmata.
3.4.6 Certificazioni | E’ fortemente raccomandabile che il DC sia in possesso delle seguenti certificazioni di qualità riferite all’infrastruttura ed ai processi:  ISO 27001:2005  ISO 9001:2008 (gestione qualità) L’eventuale presenza della certificazione ISO 20000 (gestione servizi IT) rappresenta un’ulteriore garanzia. | ID.GV-4 | ID.GV-4-01: il DC è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità riferite all’infrastruttura ed ai processi: - ISO 27001:2005 - ISO 9001:2008 (gestione qualità) - ISO 20000 (gestione servizi IT)
3.5.3 Descrizione caratteristiche e compiti responsabile CO | Il ruolo del responsabile della Continuità Operativa è quello di supportare l’Amministrazione per predisporre tutte le misure necessarie per ridurre l’impatto di un’emergenza ICT e reagire prontamente e in maniera efficace in caso di una interruzione delle funzioni ICT, a supporto dei servizi erogati, dovuta a un disastro. Inoltre ha la responsabilità’ di sviluppare e mantenere aggiornato il PCO (Piano di Continuità Operativa)
4.2.3 Le tipologie di soluzioni tecniche | Uno degli obiettivi che si prefigge il Codice dell’Amministrazione Digitale è quello di giungere ad un’omogeneizzazione delle soluzioni di continuità operativa e Disaster Recovery. A tal fine si è proceduto ad individuare delle soluzioni, indicate convenzionalmente come Tier 1, Tier 2, …, Tier 6; ciascuna classe di criticità dovrebbe condurre all’individuazione almeno dei Tier che, come ipotizzato nello schema di seguito riportato, si ritiene siano quelli più adatti; resta ferma la discrezionalità dell’Amministrazione di decidere eventualmente soluzioni, modalità di backup e ripristino più elevate di quelle minimali individuate per la classe di criticità | N/A
4.3.2 Cenni su aspetti tecnologici che possono orientare la scelta delle soluzioni | Soluzioni tecnologiche basate su virtualizzazione e ancor di più su architetture cloud non sono esenti dalla necessità di valutare tutti gli aspetti di sicurezza, a garanzia di disponibilità, integrità e confidenzialità dei dati. A tal fine, a seconda delle specifiche esigenze e del contesto di riferimento, è rimessa alla prudente valutazione dell’Amministrazione l’adozione delle soluzioni di seguito accennate come modalità per realizzare soluzioni di CO e di DR. | N/A
4.3.2.3 La connettività e gli aspetti di sicurezza della rete | Una soluzione di rete per un servizio di Disaster recovery dovrebbe avere come requisito primario la presenza di un doppio percorso alternativo tra i centri connessi, garantito contrattualmente dal provider, per evitare un punto di minore affidabilità della soluzione complessiva dovuto proprio a questa componente. | PR.DS-4 | PR.DS-4-01: Una soluzione di rete per un servizio di Disaster recovery garantisce la presenza di un doppio percorso alternativo tra i centri connessi per incrementare l' affidabilità della soluzione.
6.5 Cenni agli strumenti e clausole da adottare per soluzioni cloud che implichino il trasferimento dei dati (rinvio alla normativa comunitaria e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) | Nel caso in cui già a livello di sistema informativo primario la soluzione preveda un’architettura di tipo cloud è necessario indicare con precisione i requisiti e i vincoli che sono stati imposti al provider e il dettaglio delle modalità di ripristino dei dati in ottica di Disaster Recovery valutando, quindi, opzioni che garantiscano non solo il salvataggio remoto (backup) ma anche la possibilità di ripristino degli stessi, entro termini definiti, con adeguati livelli di servizio. | PR.IP-9 | PR.IP-9-01: nell architetture di tipo cloud, i requisiti e i vincoli che sono imposti al provider sono indicati con precisione PR.IP-9-02: nelle architetture di tipo cloud, è indicato il dettaglio delle modalità di ripristino dei dati in ottica di Disaster Recovery.
| E’ in ogni caso necessario che il fornitore sia tenuto a indicare, con apposita dichiarazione resa in sede contrattuale, l’esatta localizzazione, o le esatte localizzazioni dei dati gestiti | N/A
| In linea generale e anche con particolare riferimento ai modelli “Cloud”, occorrerà anche prevedere che il Titolare del trattamento, oltre a ricorrere a Fornitori che garantiscano il rispetto di tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, | DP-ID.DM-2 | DP-ID.DM-2-01: il Titolare del trattamento ricorre a Fornitori che garantiscano il rispetto di tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati personali
| debba affidare i dati a quei Fornitori che assicurino di: '-adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati dei clienti da parte degli addetti del Fornitore, quali che siano la loro qualifica, le loro competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento; | PR.AC-4 | PR.AC-4-02: il Titolare del trattamento affida i dati ai Fornitori che assicurano l'adozione di soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati dei clienti da parte degli addetti del Fornitore;
| adottare protocolli di comunicazione sicuri che prevedano dei meccanismi che impediscano violazioni della sicurezza dei dati scambiati, come ad esempio il furto dell’identità digitale o l’alterazione dei messaggi, e per garantire più in generale la sicurezza dei sistemi, evitando di esporli a vulnerabilità e a rischi di intrusione; | PR.DS-2 | PR.DS-2-01: il Titolare del trattamento affida i dati ai Fornitori che assicurano l'adozione di protocolli di comunicazione sicuri che prevedono dei meccanismi che impediscano violazioni della sicurezza dei dati scambiati e per garantire più in generale la sicurezza dei sistemi.
| garantire che i dati siano protetti contro il rischio di intrusione mediante idonei strumenti di protezione perimetrale a salvaguardia delle reti di comunicazione e delle risorse di memorizzazione ed elaborazione impiegate nei trattamenti; | PR.AC-5 | PR.AC-5-01: il Titolare del trattamento garantisce che i dati siano protetti contro il rischio di intrusione mediante idonei strumenti di protezione perimetrale a salvaguardia delle reti di comunicazione e delle risorse di memorizzazione ed elaborazione impiegate nei trattamenti;
| garantire l'isolamento logico dei dati dei clienti differenti ospitati sulle medesime infrastrutture, adottando adeguate misure tecnologiche, al fine di evitare che eventuali problemi in una comunità possano ripercuotersi su altre comunità e l’accesso di dati da parte di soggetti non autorizzati; | PR.AC-4 | PR.AC-4-02: il Titolare del trattamento garantisce l'isolamento logico dei dati di clienti differenti ospitati sulle medesime infrastrutture adottando adeguate misure tecnologiche.
| in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ricorrere ai Fornitori che garantiscano di proteggere tali tipologie di dati con tecniche crittografiche e in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale; | PR.DS-1; PR.DS-5 | PR.DS-1-01: in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, il Titolare del trattamento ricorre a Fornitori che garantiscano di proteggere tali tipologie di dati con tecniche crittografiche.
| garantire la sicurezza fisica: il Titolare dovrebbe avvalersi di Fornitori di servizi che adottino specifiche misure di sicurezza fisica per garantire un adeguato livello di protezione dei sistemi che trattano i dati. | PR.IP-5 | PR.IP-5-01: il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza fisica avvalendosi di Fornitori di servizi che adottano specifiche misure di sicurezza fisica per garantire un adeguato livello di protezione dei sistemi che trattano i dati.
| Oltre alle misure di carattere tecnologico, nelle norme contrattuali tra Titolare e Fornitore dei servizi cloud dovrebbe essere esplicitata almeno: '-la possibilità di svolgere attività di audit da parte dell’Amministrazione | ID.SC-4 | ID.SC-4-01: nelle norme contrattuali tra Titolare e Fornitore dei servizi cloud è esplicitata almeno la possibilità di svolgere attività di audit da parte dell’Amministrazione
| la dichiarazione di compliance da parte del Fornitore alle misure di sicurezza prescritte; | ID.GV-4 | ID.GV-4: nelle norme contrattuali tra Titolare e Fornitore dei servizi cloud è esplicitata almeno la dichiarazione di compliance da parte del Fornitore alle misure di sicurezza prescritte;
| la definizione da parte del Fornitore della politica di gestione dei dati, con riferimento particolare alle sedi in cui i dati saranno conservati, alle responsabilità ed ai diritti di accesso agli stessi in relazione alla classificazione dei dati e dei supporti di conservazione; | PR.AC-1 | PR.AC-1-01: nelle norme contrattuali tra Titolare e Fornitore dei servizi cloud è esplicitata almeno la definizione da parte del Fornitore della politica di gestione dei dati, con riferimento particolare - alle sedi in cui i dati saranno conservati, - alle responsabilità - ai diritti di accesso agli stessi in relazione alla classificazione dei dati e dei supporti di conservazione;
| la possibilità di verificare periodicamente che siano effettivamente garantiti i requisiti e le misure richieste dall’Amministrazione. | ID.GV-4 | ID.GV-4-02: nelle norme contrattuali tra Titolare e Fornitore dei servizi cloud è esplicitata almeno la possibilità di verificare periodicamente che siano effettivamente garantiti i requisiti e le misure richieste dall’Amministrazione.